ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПИСАНИЕ

От «____»__________________2025.

Представителем МУП «ТТС»____________________________________________________________________________

Представителю потребителя тепловой энергии_____________________________________________________________

.

В целях бесперебойного и эффективного теплоснабжения в отопительный сезон 2025-2026 выполнить следующие мероприятия до 15.08.2025:

1.Предоставить до 30.04.2025, согласно Приказа № 2234 от 13.11.2024 (далее Правил), на согласование план подготовки к отопительному сезону (текущего и капитального ремонта оборудования тепловых пунктов и систем отопления, ГВС зданий) и график сдачи по акту готовности.

  - Предоставить все документы (акты, инструкции, проекты, паспорта и т.д.), указанные в п.п. 11-11.5.18. Правил, в виде сканов на эл. почту (Rezhim@muptts.ru).

2. По окончании отопительного сезона, перед гидравлическими испытаниями тепловых сетей, до 03.05.2025 отключить систему отопления зданий (установить рассечки на вводных задвижках).

2.1. В случае невыполнения п. 2. МУП «ТТС» не несет ответственности за порывы внутренних систем отопления и залив квартир, нежилых помещений.

3. Опрессовать оборудование теплового пункта и систему отопления  в присутствии представителя МУП «ТТС» с составлением акта.

4.  Промыть внутреннюю систему ГВС и отопления до осветленной воды в присутствии представителя МУП  «ТТС» с составлением акта.

5. Подготовить тепловые пункты (элеваторные узлы) в соответствии с ПТЭ. Отревизировать или заменить (неисправную) запорную арматуру, установить недостающую. Заменить неисправные вентили под манометры, установить манометры и термометры, прошедшие государственную поверку. Промыть грязевики. Покрасить тепловые узлы.

6.Предъявить тепловые пункты (элеваторные узлы) для осмотра Ø сопла (шайбы), установить в случае необходимости, расчетные сопла (шайбы) в присутствии представителя МУП «ТТС».

7. Отревизировать или заменить запорную арматуру системы отопления (по крыльям и стоякам) и системы ГВС (на вводах и стояках). На вводах системы ГВС установить манометры и термометры.

8. Навести порядок в помещениях тепловых пунктов (элеваторных узлах), убрать мусор, посторонние предметы, обеспечить освещение, исключить доступ для посторонних лиц.

9. При разрушении (отсутствии) тепловой изоляции трубопроводов отопления и ГВС провести ее восстановление. Обеспечить герметизацию теплового ввода трубопроводов отопления и ГВС в зданиях.

10. Привести в соответствие с проектом внутреннюю систему отопления и ГВС.  Все изменения в системе отопления и ГВС должны вноситься в проекта.

11. Обеспечить наличие подготовленного,  аттестованного и назначенного приказом персонала  для обслуживания тепловых пунктов и систем теплопотребления.

12.Сдать тепловое хозяйство по акту готовности представителю  МУП «ТТС»   не позднее    01.09.2025.

При невыполнении Потребителем работ по данному предписанию, в срок до 01.09.2025 МУП «ТТС» не несет ответственность за некачественное теплоснабжение и после предупреждения Потребителя  имеет право его отключить, до полного выполнения  данного предписания.

Настоящее предписание составлено в двух экземплярах, один экземпляр предписания вручен потребителю тепловой энергии.

Представитель  МУП «ТТС»                                                                                                                                   .

Представитель потребителя                                                                                                                                     .